## Produktauswahl
Konfigurator Ausschreibungstexte
Vers. 1.02

## Formular_SL
| Version 1.02 |  |  |  | Standardtypen | Standardtypen für Wandlereinbau
Auswahlkriterien | Wichtig !!! Bitte die Reihenfolge der Auswahl von oben nach unten beachten !!!
|  | Code1 | Code2 | Code3
Bitte Auswahl zurücksetzen!
Produktgruppe | Sicherungslastschaltleisten
Baugröße | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | #N/A | -- bitte auswählen --_I
Sammelschienensystem | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | SS-- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --
Bemessungsbetriebsstrom | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | Standard | NH_Standard
Bemessungsbetriebsspannung | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --_-- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- -- bitte auswählen -- -- bitte auswählen -- -- bitte auswählen --
Schaltbarkeit | -- bitte auswählen -- | -- | -- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --_--
Anschlussart | -- bitte auswählen --
mit Schaltstellunganzeige | -- bitte auswählen -- | EV_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --_--
mit Sicherungsüberwachung | -- bitte auswählen -- | K_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --_--
geeignet für Wandlereinbau | -- bitte auswählen -- | W_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --
Messung | -- bitte auswählen -- | W_-- bitte auswählen -- | W_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --_W_-- bitte auswählen -- | VS_W_-- bitte auswählen --
Wandlerverhältnis | -- bitte auswählen --
mit Verdrahtungssatz | -- bitte auswählen --
Ausschreibungstexte
Konfigurator Ausschreibungstexte NH-Sicherungslastschaltleisten

## Daten_SL (hidden)
Produktgruppe | Code | Sicherungslastschaltleisten | Code
-- bitte auswählen --
|  | NH00 | NH00
Sicherungslastschaltleisten | SL | NH1 | NH1-3
|  | NH2 | NH1-3
|  | NH3 | NH1-3
|  | NH4a | NH4a
Sammelschienensystem |  | NH00 | NH1 | NH2 | NH3 | NH4a
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 100mm | 185mm | 185mm | 185mm | 185mm
185mm
Bemessungsbetriebsstrom |  | NH00_I | NH1_I | NH2_I | NH3_I | NH4a_I
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 160A | 250A | 400A | 630A | 1250A
910A
1000A
1250A
1600A
2000A
Bemessungsbetriebsspannung |  | NH_Standard | NH_910_2000
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 400V | 400V
500V
690V
Schaltbarkeit |  | NH00_100mm | NH00_185mm | NH1_185mm | NH2_185mm | NH3_185mm | NH4a_185mm
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 3polig schaltbar | 1polig schaltbar | 1polig schaltbar | 1polig schaltbar | 1polig schaltbar | 1polig schaltbar
|  |  | 3polig schaltbar | 3polig schaltbar | 3polig schaltbar | 3polig schaltbar
Anschlussart |  | NH00_160A_100mm | NH00_160A_185mm | NH1_250A_185mm | NH2_400A_185mm | NH3_630A_185mm | NH3_910A_185mm | NH3_1000A_185mm | NH3_1250A_185mm | NH3_1600A_185mm | NH3_2000A_185mm | NH4a_1250A_185mm
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | Schraubanschluss M8 | Schraubanschluss M8 | Schraubanschluss M10 | Schraubanschluss M12 | Schraubanschluss M12 | Schraubanschluss 2 x M12 | Schraubanschluss 2 x M12 | Schraubanschluss 3 x M12 | Schraubanschluss 3 x M12 | Schraubanschluss 4 x M12 | Schraubanschluss 1 x M16
|  | Schellenklemme 1,5-70mm² | Schellenklemme 1,5-70mm² | V-Rahmenklemme KM2G-F 25-240mm² | V-Rahmenklemme KM2G-F 25-240mm² | V-Rahmenklemme KM2G-F 25-240mm²
|  | Prismenklemme 10-70mm² | Prismenklemme 10-70mm² |  | V-Rahmenklemme KM2G 25-300mm² | V-Rahmenklemme KM2G 25-300mm²
|  | U-Rahmenklemme KU00 10-95mm² | U-Rahmenklemme KU00 10-95mm²
|  | Fahrstuhlklemme 1,5-70mm² | U-Rahmenklemme KR0 16-150mm²
|  | V-Rahmenklemme KM00 16-95mm² | V-Rahmenklemme KM00 16-95mm²
Schaltstellunganzeige |  |  | EV_NH00_160A_185mm_1p | EV_NH1_250A_185mm_1p | EV_NH2_400A_185mm_1p | EV_NH3_630A_185mm_1p | EV_NH3_910A_185mm_1p | EV_NH3_1000A_185mm_1p | EV_NH3_1250A_185mm_1p | EV_NH3_1600A_185mm_1p | EV_NH3_2000A_185mm_1p | EV_NH4a_1250A_185mm_1p
|  |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
Nein
|  | EV_NH00_160A_100mm_3p | EV_NH00_160A_185mm_3p | EV_NH1_250A_185mm_3p | EV_NH2_400A_185mm_3p | EV_NH3_630A_185mm_3p | EV_NH3_910A_185mm_3p | EV_NH3_1000A_185mm_3p | EV_NH3_1250A_185mm_3p | EV_NH3_1600A_185mm_3p | EV_NH3_2000A_185mm_3p
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
Sicherungsüberwachung |  |  | K_NH00_160A_185mm_1p | K_NH1_250A_185mm_1p | K_NH2_400A_185mm_1p | K_NH3_630A_185mm_1p | K_NH3_910A_185mm_1p | K_NH3_1000A_185mm_1p | K_NH3_1250A_185mm_1p | K_NH3_1600A_185mm_1p | K_NH3_2000A_185mm_1p | K_NH4a_1250A_185mm_1p
|  |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  |  | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
|  |  |  | Nein | Nein | Nein
|  | K_NH00_160A_100mm_3p | K_NH00_160A_185mm_3p | K_NH1_250A_185mm_3p | K_NH2_400A_185mm_3p | K_NH3_630A_185mm_3p | K_NH3_910A_185mm_3p | K_NH3_1000A_185mm_3p | K_NH3_1250A_185mm_3p | K_NH3_1600A_185mm_3p | K_NH3_2000A_185mm_3p
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
|  | Nein |  | Nein | Nein | Nein
Geeignet für Wandlereinbau |  | W_NH00_160A_100mm | W_NH00_160A_185mm | W_NH1_250A_185mm | W_NH2_400A_185mm | W_NH3_630A_185mm | W_NH3_910A_185mm | W_NH3_1000A_185mm | W_NH3_1250A_185mm | W_NH3_1600A_185mm | W_NH3_2000A_185mm | W_NH4a_1250A_185mm
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein
|  | Nein |  | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein
Messung |  | W_Ja | W_Nein
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 1phasig | keine Auswahl
3phasig
Wandlerverhältnis |  | W_Nein | W_NH00_160A_100mm_W_Ja | W_NH1_250A_185mm_W_Ja | W_NH2_400A_185mm_W_Ja | W_NH3_630A_185mm_W_Ja | W_NH3_1000A_185mm_W_Ja | W_NH3_1250A_185mm_W_Ja | W_NH3_1600A_185mm_W_Ja
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | keine Auswahl | 50 / 5A; Klasse 3; 0,6VA | 100 / 1A; Klasse 1; 2VA | 200 / 1A; Klasse 1; 2,5VA | 250 / 1A; Klasse 1; 5VA | 400 / 1A; Klasse 1; 5VA | 250 / 1A; Klasse 1; 5VA | 250 / 1A; Klasse 1; 5VA
|  |  | 100 / 1A; Klasse 1; 2VA | 100 / 5A; Klasse 1; 2VA | 200 / 5A; Klasse 1; 3,75VA | 250 / 5A; Klasse 1; 3,75VA | 400 / 5A; Klasse 1; 5VA | 250 / 5A; Klasse 1; 3,75VA | 250 / 5A; Klasse 1; 3,75VA
|  |  | 100 / 5A; Klasse 1; 1,5VA | 150 / 1A; Klasse 1; 2,5VA | 250 / 1A; Klasse 1; 5VA | 300 / 1A; Klasse 1; 3,75VA | 500 / 1A; Klasse 1; 5VA | 300 / 1A; Klasse 1; 3,75VA | 300 / 1A; Klasse 1; 3,75VA
|  |  | 150 / 1A; Klasse 1; 3VA | 150 / 5A; Klasse 1; 2,5VA | 250 / 5A; Klasse 1; 3,75VA | 300 / 5A; Klasse 1; 3,75VA | 500 / 5A; Klasse 1; 5VA | 300 / 5A; Klasse 1; 3,75VA | 300 / 5A; Klasse 1; 3,75VA
|  |  | 150 / 5A; Klasse 1; 2,5VA | 200 / 1A; Klasse 1; 2,5VA | 300 / 1A; Klasse 1; 3,75VA | 400 / 1A; Klasse 1; 5VA | 600 / 1A; Klasse 1; 5VA | 400 / 1A; Klasse 1; 5VA | 400 / 1A; Klasse 1; 5VA
|  |  | 100 / 1A; Klasse 0,5; 1,5VA | 200 / 5A; Klasse 1; 3,75VA | 300 / 5A; Klasse 1; 3,75VA | 400 / 5A; Klasse 1; 5VA | 600 / 5A; Klasse 1; 5VA | 400 / 5A; Klasse 1; 5VA | 400 / 5A; Klasse 1; 5VA
|  |  | 100 / 5A; Klasse 0,5; 1VA | 250 / 1A; Klasse 1; 5VA | 400 / 1A; Klasse 1; 5VA | 500 / 1A; Klasse 1; 5VA | 1000 / 5A; Klasse 1; 5VA | 500 / 1A; Klasse 1; 5VA | 500 / 1A; Klasse 1; 5VA
|  |  | 150 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 250 / 5A; Klasse 1; 3,75VA | 400 / 5A; Klasse 1; 5VA | 500 / 5A; Klasse 1; 5VA | 400 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 500 / 5A; Klasse 1; 5VA | 500 / 5A; Klasse 1; 5VA
|  |  | 150 / 5A; Klasse 0,5; 1,5VA | 100 / 1A; Klasse 0,5; 1,5VA | 250 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 600 / 1A; Klasse 1; 5VA | 400 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 600 / 1A; Klasse 1; 5VA | 600 / 1A; Klasse 1; 5VA
|  |  |  | 100 / 5A; Klasse 0,5; 1VA | 250 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 600 / 5A; Klasse 1; 5VA | 500 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 600 / 5A; Klasse 1; 5VA | 600 / 5A; Klasse 1; 5VA
|  |  |  | 150 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 300 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 250 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 500 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 250 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 250 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
|  |  |  | 150 / 5A; Klasse 0,5; 1,5VA | 300 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 250 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 600 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 250 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 250 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA
|  |  |  | 250 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 400 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 300 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 600 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 300 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 300 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
|  |  |  | 250 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 400 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 300 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA |  | 300 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 300 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA
[6 empty] | 400 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA |  | 400 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 400 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
[6 empty] | 400 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA |  | 400 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 400 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA
[6 empty] | 500 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA |  | 500 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 500 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
[6 empty] | 500 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA |  | 500 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 500 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA
[6 empty] | 600 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA |  | 600 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 600 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
[6 empty] | 600 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA |  | 600 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 600 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA
mit Verdrahtungssatz |  | VS_W_Ja | VS_W_Nein
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | Ja | keine Auswahl
Nein

## Texte_SL (hidden)
Texte für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Feld-Nr. | Feldname | Langtext
| Text1_allgemein | -- bitte auswählen --
1 | NH00_160A_100mm_3P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 50mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar; - Abschließbar in geschlossener Stellung mit bis zu 2 Bügelschlössern
| NH00_160A_185mm_1P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 50mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar
| NH00_160A_185mm_3P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - Mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 50mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar; - Mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - Mit abschließbarer Parkstellung; - Abschließbar in geschlossener Stellung und in Parkstellung mit bis zu 2 Bügelschlössern
| NH1_250A_185mm_1P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 100mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - mit im Leistenunterteil integriertem Phasentrennsteg zwischen den in einer Ebene liegenden Kabel-Anschlussfahnen sowie seitlicher Abschottung zu den Anschlussfahnen benachbarter Geräte
| NH1_250A_185mm_3P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 100mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - mit im Leistenunterteil integriertem Phasentrennsteg zwischen den in einer Ebene liegenden Kabel-Anschlussfahnen sowie seitlicher Abschottung zu den Anschlussfahnen benachbarter Geräte - Mit abschließbarer Parkstellung; - Abschließbar in geschlossener Stellung und in Parkstellung mit bis zu 3 Bügelschlössern
| NH2_400A_185mm_1P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben: - Baubreite 100mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - mit im Leistenunterteil integriertem Phasentrennsteg zwischen den in einer Ebene liegenden Kabel-Anschlussfahnen sowie seitlicher Abschottung zu den Anschlussfahnen benachbarter Geräte
| NH2_400A_185mm_3P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben: - Baubreite 100mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - mit im Leistenunterteil integriertem Phasentrennsteg zwischen den in einer Ebene liegenden Kabel-Anschlussfahnen sowie seitlicher Abschottung zu den Anschlussfahnen benachbarter Geräte - Mit abschließbarer Parkstellung; - Abschließbar in geschlossener Stellung und in Parkstellung mit bis zu 3 Bügelschlössern
| NH3_630A_185mm_1P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 100mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Kurzzeitstromfestigkeit nach EN60947-3 Prüffolge III (bei Einsatz von Trennmessern): 25kAeff (ggf. mit zusätzlicher Verriegelung) - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - mit im Leistenunterteil integriertem Phasentrennsteg zwischen den in einer Ebene liegenden Kabel-Anschlussfahnen sowie seitlicher Abschottung zu den Anschlussfahnen benachbarter Geräte
| NH3_630A_185mm_3P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 100mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Kurzzeitstromfestigkeit nach EN60947-3 Prüffolge III (bei Einsatz von Trennmessern): 25kAeff (ggf. mit zusätzlicher Verriegelung) - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - mit im Leistenunterteil integriertem Phasentrennsteg zwischen den in einer Ebene liegenden Kabel-Anschlussfahnen sowie seitlicher Abschottung zu den Anschlussfahnen benachbarter Geräte - Mit abschließbarer Parkstellung; - Abschließbar in geschlossener Stellung und in Parkstellung mit bis zu 3 Bügelschlössern
| NH3_910A_185mm_1P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 100mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Kurzzeitstromfestigkeit nach EN60947-3 Prüffolge III (bei Einsatz von Trennmessern): 25kAeff (ggf. mit zusätzlicher Verriegelung) - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube
| NH3_910A_185mm_3P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 100mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Kurzzeitstromfestigkeit nach EN60947-3 Prüffolge III (bei Einsatz von Trennmessern): 25kAeff (ggf. mit zusätzlicher Verriegelung) - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - Mit abschließbarer Parkstellung; - Abschließbar in geschlossener Stellung und in Parkstellung mit bis zu 3 Bügelschlössern
| NH3_1000A_185mm_1P | NH-Lasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 100mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Kurzzeitstromfestigkeit nach EN60947-3 Prüffolge III (bei Einsatz von Trennmessern): 25kAeff (ggf. mit zusätzlicher Verriegelung) - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - mit integrierten Trennmessern
| NH3_1000A_185mm_3P | NH-Lasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 100mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Kurzzeitstromfestigkeit nach EN60947-3 Prüffolge III (bei Einsatz von Trennmessern): 25kAeff (ggf. mit zusätzlicher Verriegelung) - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - Mit abschließbarer Parkstellung; - Abschließbar in geschlossener Stellung und in Parkstellung mit bis zu 3 Bügelschlössern - mit integrierten Trennmessern
| NH3_1250A_185mm_1P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 200mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Kurzzeitstromfestigkeit nach EN60947-3 Prüffolge III (bei Einsatz von Trennmessern): 25kAeff (ggf. mit zusätzlicher Verriegelung) - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube
| NH3_1250A_185mm_3P | NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 200mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Kurzzeitstromfestigkeit nach EN60947-3 Prüffolge III (bei Einsatz von Trennmessern): 25kAeff (ggf. mit zusätzlicher Verriegelung) - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - Mit abschließbarer Parkstellung; - Abschließbar in geschlossener Stellung und in Parkstellung mit bis zu 3 Bügelschlössern
| NH3_1600A_185mm_1P | NH-Lasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 200mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Kurzzeitstromfestigkeit nach EN60947-3 Prüffolge III (bei Einsatz von Trennmessern): 25kAeff (ggf. mit zusätzlicher Verriegelung) - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - mit integrierten Trennmessern
| NH3_1600A_185mm_3P | NH-Lasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 200mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Kurzzeitstromfestigkeit nach EN60947-3 Prüffolge III (bei Einsatz von Trennmessern): 25kAeff (ggf. mit zusätzlicher Verriegelung) - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - Mit abschließbarer Parkstellung; - Abschließbar in geschlossener Stellung und in Parkstellung mit bis zu 3 Bügelschlössern - mit integrierten Trennmessern
| NH3_2000A_185mm_1P | NH-Lasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 200mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Kurzzeitstromfestigkeit nach EN60947-3 Prüffolge III (bei Einsatz von Trennmessern): 25kAeff (ggf. mit zusätzlicher Verriegelung) - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube
| NH3_2000A_185mm_3P | NH-Lasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben - Baubreite 200mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Kurzzeitstromfestigkeit nach EN60947-3 Prüffolge III (bei Einsatz von Trennmessern): 25kAeff (ggf. mit zusätzlicher Verriegelung) - Sicherungsaufnahmekontakte mit Opferelektrode und Kurzschlussblockade - Mit Spannungsprüflöchern für Spannungsmessung auf dem Kontakt - Schutzart IP30, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar - geeignet für Einsatz von Huckepacksicherungen - mit im Leistenoberteil integrierter Anschlusshaube - Mit abschließbarer Parkstellung; - Abschließbar in geschlossener Stellung und in Parkstellung mit bis zu 3 Bügelschlössern
| NH4a_1250A_185mm_1P | NH-Lasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - mit Leiteranschlüssen unten, optional nach oben - Alle Teile der LSL aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Schutzart IP20, von vorn, Gerät geschlossen, mit Klemmen- und Seitenabdeckung
2 | Sammelschienensystem
| 100mm | zur Montage auf Sammelschienensystemen mit 100mm Mittenabstand
| 185mm | zur Montage auf Sammelschienensystemen mit 185mm Mittenabstand
Baugröße
2 | NH00 | Baugröße 00 für NH-Sicherungseinsätze Gr.000/00 nach DIN VDE 0636-2
| NH1 | Baugröße 1 für NH-Sicherungseinsätze Gr.1 nach DIN VDE 0636-2
| NH2 | Baugröße 2 für NH-Sicherungseinsätze Gr.2 nach DIN VDE 0636-2
| NH3 | Baugröße 3 für NH-Sicherungseinsätze Gr.3 nach DIN VDE 0636-2
| NH4a | Baugröße 4a für NH-Sicherungseinsätze Gr.4a nach DIN VDE 0636-2
Bemessungsbetriebsspannung
| NH_Standard | 690V AC
| NH_910_2000 | 400V AC
|  | Gebrauchskategorie | Bed. Ik
| NH00 100mm 690V 160A | AC-22B / 690V | 80kA
| NH00 100mm 500V 160A | AC-22B / 500V | 80kA
| NH00 100mm 400V 160A | AC-22B / 400V | 80kA
| NH00 185mm 690V 160A | AC-22B / 690V | 100kA / 690V
| NH00 185mm 500V 160A | AC-22B / 500V | 120kA / 500V
| NH00 185mm 400V 160A | AC-22B / 400V | 120kA / 400V
| NH1 185mm 690V 250A | AC-22B / 690V | 110kA
| NH1 185mm 500V 250A | AC-22B / 500V | 110kA
| NH1 185mm 400V 250A | AC-23B / 400V | 110kA
| NH2 185mm 690V 400A | AC-21B / 690V | 110kA
| NH2 185mm 500V 400A | AC-22B / 500V | 110kA
| NH2 185mm 400V 400A | AC-23B / 400V | 110kA
| NH3 185mm 690V 630A | AC-21B / 690V | 110kA
| NH3 185mm 500V 630A | AC-22B / 500V | 110kA
| NH3 185mm 400V 630A | AC-22B / 400V | 110kA
| NH3 185mm 400V 910A | AC-22B / 400V | 50kA
| NH3 185mm 690V 1000A | AC-21B / 690V / 630A | 110kA
| NH3 185mm 500V 1000A | AC-22B / 500V / 800A | 110kA
| NH3 185mm 400V 1000A | AC-22B / 400V / 1000A | 110kA
| NH3 185mm 690V 1250A | AC-21B / 690V | 80kA
| NH3 185mm 500V 1250A | AC-22B / 500V | 80kA
| NH3 185mm 400V 1250A | AC-22B / 400V | 80kA
| NH3 185mm 690V 1600A | AC-21B / 690V / 1250A | 80kA
| NH3 185mm 500V 1600A | AC-22B / 500V | 80kA
| NH3 185mm 400V 1600A | AC-22B / 400V | 80kA
| NH3 185mm 400V 2000A | AC-22B / 400V | 50kA
| NH4a 185mm 690V 1250A | AC-21B / 690V | 50kA
| NH4a 185mm 500V 1250A | AC-22B / 500V | 50kA
| NH4a 185mm 400V 1250A | AC-22B / 400V | 50kA
Anschlussart
| Schraubanschluss M8 | Schraubanschluss M8
| Schraubanschluss M10 | Schraubanschluss M10
| Schraubanschluss M12 | Schraubanschluss M12
| Schraubanschluss 2 x M12 | Schraubanschluss 2 x M12
| Schraubanschluss 3 x M12 | Schraubanschluss 3 x M12
| Schraubanschluss 4 x M12 | Schraubanschluss 4 x M12
| Schraubanschluss 1 x M16 | Schraubanschluss 1 x M16
| Schellenklemme 1,5-70mm² | Schellenklemme 1,5-70mm²
| Prismenklemme 10-70mm² | Prismenklemme 10-70mm²
| U-Rahmenklemme KU00 10-95mm² | U-Rahmenklemme KU00 10-95mm²
| U-Rahmenklemme KR0 16-150mm² | U-Rahmenklemme KR0 16-150mm²
| Fahrstuhlklemme 1,5-70mm² | Fahrstuhlklemme 1,5-70mm²
| V-Rahmenklemme KM00 16-95mm² | V-Rahmenklemme KM00 16-95mm²
| V-Rahmenklemme KM2G-F 25-240mm² | V-Rahmenklemme KM2G-F 25-240mm²
| V-Rahmenklemme KM2G 25-300mm² | V-Rahmenklemme KM2G 25-300mm²
Schaltstellunganzeige
| ja | Mit Schaltstellungsanzeige durch Mikroschalter
nein
Sicherungsüberwachung
| ja | Mit elektronischer Sicherungsüberwachung Eingangsspannung: AC400-630V, interne Spannungsversorgung Ansprechschwelle > 15V; Ausgang: Relais, 1 Öffner, 1 Schliesser
nein
Integrierte Wandlermessung
| ja | mit integrierter Wandlermessung
nein
Messung
keine Auswahl
| 1phasig | 1phasig
| 3phasig | 3phasig
Wandlerverhältnis
keine Auswahl
| 50 / 5A; Klasse 3; 0,6VA | 50 / 5A; Klasse 3; 0,6VA
| 100 / 1A; Klasse 1; 2VA | 100 / 1A; Klasse 1; 2VA
| 100 / 5A; Klasse 1; 1,5VA | 100 / 5A; Klasse 1; 1,5VA
| 150 / 1A; Klasse 1; 3VA | 150 / 1A; Klasse 1; 3VA
| 150 / 5A; Klasse 1; 2,5VA | 150 / 5A; Klasse 1; 2,5VA
| 100 / 1A; Klasse 0,5; 1,5VA | 100 / 1A; Klasse 0,5; 1,5VA
| 100 / 5A; Klasse 0,5; 1VA | 100 / 5A; Klasse 0,5; 1VA
| 150 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 150 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 150 / 5A; Klasse 0,5; 1,5VA | 150 / 5A; Klasse 0,5; 1,5VA
| 100 / 1A; Klasse 1; 2VA | 100 / 1A; Klasse 1; 2VA
| 100 / 5A; Klasse 1; 2VA | 100 / 5A; Klasse 1; 2VA
| 150 / 1A; Klasse 1; 2,5VA | 150 / 1A; Klasse 1; 2,5VA
| 150 / 5A; Klasse 1; 2,5VA | 150 / 5A; Klasse 1; 2,5VA
| 200 / 1A; Klasse 1; 2,5VA | 200 / 1A; Klasse 1; 2,5VA
| 200 / 5A; Klasse 1; 3,75VA | 200 / 5A; Klasse 1; 3,75VA
| 250 / 1A; Klasse 1; 5VA | 250 / 1A; Klasse 1; 5VA
| 250 / 5A; Klasse 1; 3,75VA | 250 / 5A; Klasse 1; 3,75VA
| 100 / 1A; Klasse 0,5; 1,5VA | 100 / 1A; Klasse 0,5; 1,5VA
| 100 / 5A; Klasse 0,5; 1VA | 100 / 5A; Klasse 0,5; 1VA
| 150 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 150 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 150 / 5A; Klasse 0,5; 1,5VA | 150 / 5A; Klasse 0,5; 1,5VA
| 250 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 250 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 250 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 250 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 300 / 1A; Klasse 1; 3,75VA | 300 / 1A; Klasse 1; 3,75VA
| 300 / 5A; Klasse 1; 3,75VA | 300 / 5A; Klasse 1; 3,75VA
| 400 / 1A; Klasse 1; 5VA | 400 / 1A; Klasse 1; 5VA
| 400 / 5A; Klasse 1; 5VA | 400 / 5A; Klasse 1; 5VA
| 500 / 1A; Klasse 1; 5VA | 500 / 1A; Klasse 1; 5VA
| 500 / 5A; Klasse 1; 5VA | 500 / 5A; Klasse 1; 5VA
| 600 / 1A; Klasse 1; 5VA | 600 / 1A; Klasse 1; 5VA
| 600 / 5A; Klasse 1; 5VA | 600 / 5A; Klasse 1; 5VA
| 250 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 250 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 250 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 250 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 300 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 300 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 300 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 300 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 400 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 400 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 400 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 400 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 500 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 500 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 500 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 500 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 600 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA | 600 / 1A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 600 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA | 600 / 5A; Klasse 0,5; 2,5VA
| 1000 / 5A; Klasse 1; 5VA | 1000 / 5A; Klasse 1; 5VA
Verdrahtungszubehör
keine Auswahl
| ja | mit 3phasigem vorkonfektioniertem Verdrahtungssatz und 6poliger Klemmleiste zur Montage auf der Leistenoberseite
nein
Typ
| NH00_160A_100mm_3p | SL00-3x3/100...
| NH00_160A_185mm_1p | SL00-3x...
| NH00_160A_185mm_3p | SL00-3x3...
| NH1_250A_185mm_1p | SL1-3x...
| NH1_250A_185mm_3p | SL1-3x3...
| NH2_400A_185mm_1p | SL2-3x...
| NH2_400A_185mm_3p | SL2-3x3...
| NH3_630A_185mm_1p | SL3-3x...
| NH3_630A_185mm_3p | SL3-3x3...
| NH3_910A_185mm_1p | SL3-3x/910...
| NH3_910A_185mm_3p | SL3-3x3/910...
| NH3_1000A_185mm_1p | SL3-3x/1000...
| NH3_1000A_185mm_3p | SL3-3x3/1000...
| NH3_1250A_185mm_1p | SL3-3x2/1250...
| NH3_1250A_185mm_3p | SL3-3x6/1250...
| NH3_1600A_185mm_1p | SL3-3x2/1600...
| NH3_1600A_185mm_3p | SL3-3x6/1600...
| NH3_2000A_185mm_1p | SL3-3x2/2000...
| NH3_2000A_185mm_3p | SL3-3x6/2000...
| NH4a_1250A_185mm_1p | SL4a-3x...

## Ausgabe_SL
Produktbeschreibung
Baugröße
Sammelschienensystem
Bemessungs- betriebsspannung
Bemessungsbetriebsstrom
Gebrauchskategorie
Bedingter Bemessungs- kurzschlussstrom
Schaltbarkeit
Anschlussart
Fabrikat | JEAN MÜLLER oder gleichwertig
Typ
Ausschreibungstext NH-Sicherungslastschaltleisten

## Formular_L
| Version 1.02 |  |  |  | Standardtypen Schraubanschluss | Standardtypen Anschlussklemme
Auswahlkriterien | Wichtig !!! Bitte die Reihenfolge der Auswahl von oben nach unten beachten !!!
|  | Code1 | Code2 | Code3
Bitte Auswahl zurücksetzen!
Produktgruppe | Sicherungsleisten
Baugröße | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | #N/A | L_-- bitte auswählen --_I
Sammelschienensystem | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | SS-- bitte auswählen -- | L_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --
Bemessungsbetriebsstrom | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | Standard | L_NH_Standard
Bemessungsbetriebsspannung | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- |  | #N/A
Anschlussart | -- bitte auswählen -- | - |  | #N/A
Anschlussabdeckung | -- bitte auswählen -- |  |  | #N/A
Frontabdeckung | -- bitte auswählen --
-- bitte auswählen --
-- bitte auswählen --
-- bitte auswählen --
-- bitte auswählen --
-- bitte auswählen --
Ausschreibungstexte
Konfigurator Ausschreibungstexte NH-Sicherungsleisten

## Daten_L (hidden)
Produktgruppe | Code | Sicherungsleisten | Code
-- bitte auswählen --
Sicherungsleisten | L | NH00 | NH00
Sicherungslastschaltleisten | SL | NH1 | NH1_3
|  | NH2 | NH1_3
|  | NH3 | NH1_3
Sammelschienensystem |  | L_NH00 | L_NH1_3
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 100mm | 185mm
185mm
Bemessungsbetriebsstrom |  | L_NH00_I | L_NH1_I | L_NH2_I | L_NH3_I
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 160A | 250A | 400A | 630A
Bemessungsbetriebsspannung |  | L_NH_Standard
-- bitte auswählen --
400V
500V
690V
Anschlussart |  | L_NH00_160A_100mm | L_NH00_160A_185mm | L_NH1_250A_185mm | L_NH2_400A_185mm | L_NH3_630A_185mm
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | Schraubanschluss M8 | Schraubanschluss M8 | Schraubanschluss M10 | Schraubanschluss M12 | Schraubanschluss M12
|  | Schellenklemme 1,5-70mm² | Schellenklemme 1,5-70mm² | V-Rahmenklemme KM2G-F 25-240mm² | V-Rahmenklemme KM2G-F 25-240mm² | V-Rahmenklemme KM2G-F 25-240mm²
|  | Prismenklemme 10-70mm² | Prismenklemme 10-70mm² |  | V-Rahmenklemme KM2G 25-300mm² | V-Rahmenklemme KM2G 25-300mm²
|  | U-Rahmenklemme KU00 10-95mm² | U-Rahmenklemme KU00 10-95mm²
|  | Fahrstuhlklemme 1,5-70mm² | U-Rahmenklemme KR0 16-150mm²
|  | V-Rahmenklemme KM00 16-95mm² | V-Rahmenklemme KM00 16-95mm²
Anschlussabdeckung |  | L_NH00_100mm | L_NH00_185mm | L_NH1_3_185mm | L_NH1_3_185mmV
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | mit transparenter Anschlusshaube | mit transparenter Anschlusshaube | mit transparenter Anschlusshaube | mit transparenter Anschlusshaube
mit Einzelklemmenabdeckung
mit transparenter Anschlusshaube und Einzelklemmenabdeckung
Frontabdeckung |  | L_NH00_100mm_FA | L_NH00_185mm_FA | L_NH1_3_185mm_FA | L_NH1_3_185mmV_FA
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Nein | Nein | Nein | Nein

## Texte_L (hidden)
Texte für NH-Sicherungsleisten
Feld-Nr. | Feldname | Langtext
| Text1_allgemein | -- bitte auswählen --
1 | L_NH00_100mm | NH-Sicherungsleisten nach IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Teil 1 und 2; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben: - Baubreite 50mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der Sicherungsleiste aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Schutzart IP10 - Sammelschienenkontakte fingersicher abgedeckt - mit Beschriftungsfeld ca. 20 x 30mm
| L_NH00_185mm | NH-Sicherungsleisten nach IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Teil 1 und 2; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben: - Baubreite 50mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der Sicherungsleiste aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Schutzart IP10 - Sammelschienenkontakte fingersicher abgedeckt - mit abdeckbarem Beschriftungsfeld ca. 20 x 30mm - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar
| L_NH1_3_185mm | NH-Sicherungsleisten nach IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Teil 1 und 2; - mit Leiteranschlüssen unten, wahlweise nach oben: - Baubreite 100mm, für Festeinbautechnik - Alle Teile der Sicherungsleiste aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Leistenkörper als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Schutzart IP10 - Die Kontaktabdeckungen ermöglichen eine spannungsfreie Positionierung des Sicherungseinsatzes - Sammelschienenkontakte fingersicher abgedeckt - mit abdeckbarem Beschriftungsfeld ca. 30 x 60mm - Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar
2 | Sammelschienensystem
| 100mm | zur Montage auf Sammelschienensystemen mit 100mm Mittenabstand
| 185mm | zur Montage auf Sammelschienensystemen mit 185mm Mittenabstand
Baugröße
2 | NH00 | Baugröße 00 für NH-Sicherungseinsätze Gr.000/00 nach DIN VDE 0636-2
| NH1 | Baugröße 1 für NH-Sicherungseinsätze Gr.1 nach DIN VDE 0636-2
| NH2 | Baugröße 2 für NH-Sicherungseinsätze Gr.2 nach DIN VDE 0636-2
| NH3 | Baugröße 3 für NH-Sicherungseinsätze Gr.3 nach DIN VDE 0636-2
Bemessungsbetriebsspannung
| L_NH_Standard | 690V AC
Anschlussart
| Schraubanschluss M8 | Schraubanschluss M8
| Schraubanschluss M10 | Schraubanschluss M10
| Schraubanschluss M12 | Schraubanschluss M12
| Schraubanschluss 2 x M12 | Schraubanschluss 2 x M12
| Schellenklemme 1,5-70mm² | Schellenklemme 1,5-70mm²
| Prismenklemme 10-70mm² | Prismenklemme 10-70mm²
| U-Rahmenklemme KU00 10-95mm² | U-Rahmenklemme KU00 10-95mm²
| U-Rahmenklemme KR0 16-150mm² | U-Rahmenklemme KR0 16-150mm²
| Fahrstuhlklemme 1,5-70mm² | Fahrstuhlklemme 1,5-70mm²
| V-Rahmenklemme KM00 16-95mm² | V-Rahmenklemme KM00 16-95mm²
| V-Rahmenklemme KM2G-F 25-240mm² | V-Rahmenklemme KM2G-F 25-240mm²
| V-Rahmenklemme KM2G 25-300mm² | V-Rahmenklemme KM2G 25-300mm²
Anschlussabdeckung
| mit transparenter Anschlusshaube | mit transparenter Anschlusshaube
| mit Einzelklemmenabdeckung | mit Einzelklemmenabdeckung
| mit transparenter Anschlusshaube und Einzelklemmenabdeckung | mit transparenter Anschlusshaube und Einzelklemmenabdeckung
Frontabdeckung
nein
| ja | mit frontseitiger, transparenter Berührschutzabdeckung
Typ
| L_NH00_160A_100mm | L00-3/100...
| L_NH00_160A_185mm | L00-3...
| L_NH1_250A_185mm | L1-3...
| L_NH2_400A_185mm | L2-3...
| L_NH3_630A_185mm | L3-3...

## Ausgabe_L
Produktbeschreibung
Baugröße
Sammelschienensystem
Bemessungs- betriebsspannung
Bemessungsbetriebsstrom
Anschlussart
Anschlussabdeckung
Fabrikat | JEAN MÜLLER oder gleichwertig
Typ
Ausschreibungstext NH-Sicherungsleisten

## Formular_T
| Version 1.02 |  |  |  | Standardtypen Aufbaumontage | Standardtypen für 60mm System
Auswahlkriterien | Wichtig !!! Bitte die Reihenfolge der Auswahl von oben nach unten beachten !!!
|  | Code1 | Code2 | Code3
Bitte Auswahl zurücksetzen!
Produktgruppe | Sicherungslasttrennschalter
Baugröße | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | #N/A | T_-- bitte auswählen --_U
Bemessungsbetriebsstrom | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- |  | T_-- bitte auswählen --_I
Bemessungsbetriebsspannung | -- bitte auswählen -- |  | #N/A | T_-- bitte auswählen --_P
Polzahl | -- bitte auswählen -- | - | #N/A | T_-- bitte auswählen --_M_-P
Montageart | -- bitte auswählen -- | - | XX | T_NH_XX
Sammelschienensystem | -- bitte auswählen -- | -- | T_-- bitte auswählen --_P_-- | T_NH_XXK
Kabelanschlussrichtung | -- bitte auswählen -- |  |  | T_-- bitte auswählen --_-- bitte auswählen --_A
Anschlussart | -- bitte auswählen -- |  | #N/A | #N/A
mit Schaltstellunganzeige | -- bitte auswählen -- |  |  | #N/A
mit Sicherungsüberwachung | -- bitte auswählen -- |  |  | -- bitte auswählen --_-
Ausschreibungstexte
Konfigurator Ausschreibungstexte NH-Sicherungslasttrennschalter

## Daten_T (hidden)
Produktgruppe | Code | Sicherungslasttrennschalter | Code
-- bitte auswählen --
|  | NH000 | NH000
Sicherungslasttrennschalter | T | NH00 | NH00
|  | NH1 | NH1
|  | NH2 | NH2
|  | NH3 | NH3
|  | NH4a | NH4a
Bemessungsbetriebsstrom |  | T_NH000_I | T_NH00_I | T_NH1_I | T_NH2_I | T_NH3_I | T_NH4a_I
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 1250A
1600A
Bemessungsbetriebsspannung |  | T_NH000_U | T_NH00_U | T_NH1_U | T_NH2_U | T_NH3_U | T_NH4a_U
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 400V AC | 400V AC | 400V AC | 400V AC | 400V AC | 400V AC
|  | 500V AC | 500V AC | 500V AC | 500V AC | 500V AC | 500V AC
|  | 690V AC | 690V AC | 690V AC | 690V AC | 690V AC | 690V AC
|  | 220V DC | 220V DC | 220V DC | 220V DC | 220V DC | 220V DC
|  | 440V DC | 440V DC | 440V DC | 440V DC | 440V DC | 440V DC
Polzahl |  | T_NH000_P | T_NH00_P | T_NH1_P | T_NH2_P | T_NH3_P | T_NH4a_P
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 3polig | 1polig | 1polig | 3polig | 1polig | 1polig
|  |  | 2polig | 2polig |  | 2polig | 2polig
|  |  | 3polig | 3polig |  | 3polig | 3polig
|  |  | 4polig | 4polig |  | 4polig | 4polig
Montageart |  | T_NH000_M_3P | T_NH00_M_1P | T_NH1_M_1P | T_NH2_M_3P | T_NH3_M_1P | T_NH4a_M_1P
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | Aufbaumontage | Aufbaumontage | Aufbaumontage | Aufbaumontage | Aufbaumontage | Aufbaumontage
|  | Hutschienenmontage | Hutschienenmontage | Sammelschienenmontage | Sammelschienenmontage | Sammelschienenmontage | Sammelschienenmontage
|  | Sammelschienenmontage | Sammelschienenmontage
|  |  | T_NH00_M_2P | T_NH1_M_2P |  | T_NH3_M_2P | T_NH4a_M_2P
|  |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  |  | Aufbaumontage | Aufbaumontage |  | Aufbaumontage | Aufbaumontage
Hutschienenmontage
|  |  | T_NH00_M_3P | T_NH1_M_3P |  | T_NH3_M_3P | T_NH4a_M_3P
|  |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  |  | Aufbaumontage | Aufbaumontage |  | Aufbaumontage | Aufbaumontage
|  |  | Hutschienenmontage | Sammelschienenmontage |  | Sammelschienenmontage
Sammelschienenmontage
|  |  | T_NH00_M_4P | T_NH1_M_4P |  | T_NH3_M_4P | T_NH4a_M_4P
|  |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  |  | Aufbaumontage | Aufbaumontage |  | Aufbaumontage | Aufbaumontage
|  |  | Hutschienenmontage | Sammelschienenmontage
Sammelschienenmontage
Sammelschienensystem |  | T_NH000_M_3P_S | T_NH00_M_3P_S | T_NH1_M_3P_S | T_NH2_M_3P_S | T_NH3_M_3P_S
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm
|  |  |  | 100mm | 100mm | 100mm
|  | T_NH_XX |  | T_NH1_M_4P_S
|  | -- bitte auswählen -- |  | -- bitte auswählen --
|  | keine Auswahl |  | 60mm
Kabelanschlussrichtung |  | T_NH000_3K | T_NH00_1K | T_NH1_1K | T_NH2_3K | T_NH3_1K | T_NH4a_1K
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | unten | oben | oben | oben | oben | oben
|  |  | unten | unten | unten | unten | unten
|  | T_NH_XXK | T_NH00_3K | T_NH1_3K |  | T_NH3_3K
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- |  | -- bitte auswählen --
|  | keine Auswahl | oben oder unten | oben |  | oben
|  |  |  | unten |  | unten
|  |  | T_NH00_4K | T_NH1_4K
|  |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  |  | unten | unten
Anschlussart |  | T_NH000_125A_A | T_NH00_160A_A | T_NH1_250A_A | T_NH2_400A_A | T_NH3_630A_A | T_NH4a_1250A_A | T_NH4a_1600A_A
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | Fahrstuhlklemme 1,5-50mm² | Schraubanschluss M8 | Schraubanschluss M10 | Schraubanschluss M10 | Schraubanschluss M10 | Schraubanschluss 1 x M16 | Schraubanschluss 2 x M12
|  |  | Schellenklemme 1,5-70mm² | Prismenklemme 70-150mm² | Prismenklemme 120-240mm² | Prismenklemme 120-300mm²
|  |  | Prismenklemme 10-70mm² | Prismenklemme 2 x 70-95mm² | Prismenklemme 2 x 120-150mm² | Prismenklemme 2 x 120-240mm²
Fahrstuhlklemme 1,5-70mm²
Schaltstellunganzeige |  | T_NH000S_EV | T_NH00_EV | T_NH1_EV | T_NH2_EV | T_NH3_EV | T_NH4a_EV
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
T_NH000A_EV
-- bitte auswählen --
nein
T_NH000H_EV
-- bitte auswählen --
nein
Sicherungsüberwachung |  | T_NH000_3SÜ | T_NH00_1SÜ | T_NH1_1SÜ | T_NH2_3SÜ | T_NH3_1SÜ | T_NH4a_1SÜ
|  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | nein | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen
|  |  | Nein | Nein | mit elektronischer Sicherungsüberwachung | Nein | Nein
Nein
|  |  | T_NH00_2SÜ | T_NH1_2SÜ |  | T_NH3_2SÜ | T_NH4a_2SÜ
|  |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  |  | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen |  | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen
|  |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein
|  |  | T_NH00_3SÜ | T_NH1_3SÜ |  | T_NH3_3SÜ | T_NH4a_3SÜ
|  |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  |  | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen |  | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen
|  |  | mit elektronischer Sicherungsüberwachung | mit elektronischer Sicherungsüberwachung |  | mit elektronischer Sicherungsüberwachung | mit elektronischer Sicherungsüberwachung
|  |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein
|  |  | T_NH00_4SÜ | T_NH1_4SÜ |  | T_NH3_4SÜ | T_NH4a_4SÜ
|  |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- |  | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  |  | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen |  | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen
|  |  | mit elektronischer Sicherungsüberwachung | mit elektronischer Sicherungsüberwachung |  | mit elektronischer Sicherungsüberwachung | Nein
|  |  | Nein | Nein |  | Nein

## Texte_T (hidden)
Texte für NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
Feld-Nr. | Feldname | Langtext
| Text1_allgemein | -- bitte auswählen --
1 | T_NH000 | NH-Sicherungslasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - für Festeinbautechnik - Alle Teile aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Schutzart IP20, von vorn, Gerät geschlossen - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet
| T_NH00_S | NH-Sicherungslasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - für Festeinbautechnik - Alle Teile aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Schutzart IP20, von vorn, Gerät geschlossen - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet
| T_NH00_A | NH-Sicherungslasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - für Festeinbautechnik - Alle Teile aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Schutzart IP20, von vorn, Gerät geschlossen - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet
| T_NH1 | NH-Sicherungslasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - für Festeinbautechnik - Unterteil als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Alle Teile aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Schutzart IP20, von vorn, Gerät geschlossen - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet
| T_NH2 | NH-Sicherungslasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - für Festeinbautechnik - Unterteil als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Alle Teile aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Schutzart IP20, von vorn, Gerät geschlossen - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet
| T_NH3 | NH-Sicherungslasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - für Festeinbautechnik - Unterteil als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Alle Teile aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Schutzart IP20, von vorn, Gerät geschlossen - Schutzart IP10, Frontdeckel geöffnet
| T_NH4a | NH-Sicherungslasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107; - für Festeinbautechnik - Unterteil als Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester - Alle Teile aus halogenfreiem, selbstverlöschendem Material - Bemessungsfrequenz 40-60 Hz - Schutzart IP20, von vorn, Gerät geschlossen - mit Möglichkeit des Einsatzes von Messwandlersicherungen - Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 35kA/1sec nach IEC EN 60947-3 Prüffolge III
2 | Sammelschienensystem
| 60mm | zur Montage auf Sammelschienensystemen mit 60mm Mittenabstand
| 100mm | zur Montage auf Sammelschienensystemen mit 100mm Mittenabstand
Baugröße
| NH000 | Baugröße 00 für NH-Sicherungseinsätze Gr.000 nach DIN VDE 0636-2
2 | NH00 | Baugröße 00 für NH-Sicherungseinsätze Gr.000/00 nach DIN VDE 0636-2
| NH1 | Baugröße 1 für NH-Sicherungseinsätze Gr.1 nach DIN VDE 0636-2
| NH2 | Baugröße 2 für NH-Sicherungseinsätze Gr.2 nach DIN VDE 0636-2
| NH3 | Baugröße 3 für NH-Sicherungseinsätze Gr.3 nach DIN VDE 0636-2
| NH4a | Baugröße 4a für NH-Sicherungseinsätze Gr.4a nach DIN VDE 0636-2
|  | Gebrauchskategorie | Bed. Ik
| T_NH000A 400V AC 125A | AC-22B / AC 400V | 63kA / AC 400V
| T_NH000A 500V AC 125A | AC-22B / AC 500V / 100A | 63kA / AC 500V
| T_NH000A 690V AC 125A | AC-22B / AC 690V / 100A | 63kA / AC 690V
| T_NH000A 220V DC 125A | DC-22B / DC 220V / 100A | 63kA / DC 220V
| T_NH000S 500V AC 125A | AC-22B / AC 500V | 50kA / AC 500V
| T_NH000S 220V DC 125A | DC-22B / DC 220V / 100A | 50kA / DC 220V
| T_NH00 690V AC 160A | AC-22B / AC 690V / 100A | 50kA / AC 690V
| T_NH00 500V AC 160A | AC-22B / AC 500V | 50kA / AC 500V
| T_NH00 440V DC 160A | DC-21B / DC 440V / 100A | ---
| T_NH00 220V DC 160A | DC-22B / DC 220V | ---
| T_NH1 690V AC 250A | AC-22B / AC 690V / 200A | 80kA / AC 690V
| T_NH1 500V AC 250A | AC-22B / AC 500V | 80kA / AC 500V
| T_NH1 440V DC 250A | DC-21B / DC 440V / 200A | ---
| T_NH1 220V DC 250A | DC-22B / DC 220V | ---
| T_NH2 690V AC 400A | AC-22B / AC 690V / 315A | 80kA / AC 690V
| T_NH2 500V AC 400A | AC-22B / AC 500V | 80kA / AC 500V
| T_NH2 440V DC 400A | DC-21B / DC 440V / 315A | ---
| T_NH2 220V DC 400A | DC-22B / DC 220V | ---
| T_NH3 690V AC 630A | AC-22B / AC 690V / 500A | 80kA / AC 690V
| T_NH3 500V AC 630A | AC-22B / AC 500V | 80kA / AC 500V
| T_NH3 440V DC 630A | DC-21B / DC 440V / 500A | ---
| T_NH3 220V DC 630A | DC-22B / DC 220V | ---
| T_NH4a 690V AC 1250A | AC-21B / AC 690V / 1000A | 50kA / AC 690V
| T_NH4a 500V AC 1250A | AC-22B / AC 500V | 80kA / AC 500V
| T_NH4a 690V AC 1600A | AC-21B / AC 690V / 1000A | 50kA / AC 690V
| T_NH4a 500V AC 1600A | AC-22B / AC 500V | 80kA / AC 500V
Anschlussart
| Schraubanschluss M8 | Schraubanschluss M8
| Schraubanschluss M10 | Schraubanschluss M10
| Schraubanschluss M12 | Schraubanschluss M12
| Schraubanschluss 2 x M12 | Schraubanschluss 2 x M12
| Schraubanschluss 3 x M12 | Schraubanschluss 3 x M12
| Schraubanschluss 4 x M12 | Schraubanschluss 4 x M12
| Schraubanschluss 1 x M16 | Schraubanschluss 1 x M16
| Schellenklemme 1,5-70mm² | Schellenklemme 1,5-70mm²
| Prismenklemme 10-70mm² | Prismenklemme 10-70mm²
| U-Rahmenklemme KU00 10-95mm² | U-Rahmenklemme KU00 10-95mm²
| U-Rahmenklemme KR0 16-150mm² | U-Rahmenklemme KR0 16-150mm²
| Fahrstuhlklemme 1,5-70mm² | Fahrstuhlklemme 1,5-70mm²
| V-Rahmenklemme KM00 16-95mm² | V-Rahmenklemme KM00 16-95mm²
| V-Rahmenklemme KM2G-F 25-240mm² | V-Rahmenklemme KM2G-F 25-240mm²
| V-Rahmenklemme KM2G 25-300mm² | V-Rahmenklemme KM2G 25-300mm²
Schaltstellunganzeige
| ja | Mit Schaltstellungsanzeige durch Mikroschalter
nein
Sicherungsüberwachung
| mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen | mit Mikroschalter für Kraftmeldersicherungen
| mit elektronischer Sicherungsüberwachung | Mit elektronischer Sicherungsüberwachung Eingangsspannung: AC400-630V, interne Spannungsversorgung Ansprechschwelle > 15V; Ausgang: Relais, 1 Öffner, 1 Schliesser
Nein
Typ
| NH000_3 | LTL000-3...
| NH00_1 | LTL00-1...
| NH00_2 | LTL00-2...
| NH00_3 | LTL00-3...
| NH00_4 | LTL00-4...
| NH1_1 | LTL1-1...
| NH1_2 | LTL1-2...
| NH1_3 | LTL1-3...
| NH1_4 | LTL1-4...
| NH2_3 | LTL2-3...
| NH3_1 | LTL3-1...
| NH3_2 | LTL3-2...
| NH3_3 | LTL3-3...
| NH3_4 | LTL3-4...
| NH4a_1 | LTL4a-1...
| NH4a_2 | LTL4a-2...
| NH4a_3 | LTL4a-3...
| NH4a_4 | LTL4a-4...

## Ausgabe_T
Produktbeschreibung
Baugröße
Bemessungsbetriebsstrom
Bemessungs- betriebsspannung
Polzahl
Montageart
Sammelschienensystem
Gebrauchskategorie
Bedingter Bemessungs- kurzschlussstrom
Anschlussart
Schaltstellunganzeige
Sicherungsüberwachung
Fabrikat | JEAN MÜLLER oder gleichwertig
Typ
Ausschreibungstext NH-Sicherungslasttrennschalter