## USV
Absicherung Batteriestromkreis von USV-Anlagen | [13 empty] | V2.1.2
[12 empty] | deutsch |  | Hilfe | Help
! |  |  | USV-Daten |  | Nennleistung |  | 200 | kVA
|  |  | #N/A |  | cos phi |  | 0.9
Bitte alle orangen Eingabefelder vollständig ausfüllen |  |  | #N/A |  | Zwischenkreisspannung |  | 400 | V
|  |  | #N/A |  | Wirkungsgrad DC/AC |  | 90%
[11 empty] | Datum |  | 2022-01-12
Projekt-Bezeichnung
Notizen
[7 empty] | Mechanische Sicherungsüberwachung |  |  | ja/yes
Sicherung
[7 empty] | Anzahl Batteriestränge |  | 2 |  |  | Überlast | 1 | Überlast | 2
[7 empty] | Davon redundant |  | 1 |  | Einkalkulieren | nein/no |  | nein/no
|  |  | Batterie-Daten |  |  |  | Entladeschlussspannung |  | 350 | V
|  |  | Sicherung |  |  |  | Überbrückungszeit |  | 15 | min | Faktor | 1.25 |  | 1.5
|  |  | Sicherung |  |  |  | max. Entladestrom |  | 571.4286 | A | Strom | 0 | A | 0 | A
[7 empty] | Manuelle Eingabe |  | nein/no |  | Dauer | 10 | min | 1 | min
[7 empty] | max. Entladestrom |  | 100 | A
Bestelldaten |  |  | Sicherungseinsatz |  |  |  | NH-Sicherungslasttrennschalter | [7 empty] | Trennmesser
[7 empty] | 1-polig |  | 2-polig |  | 3-polig |  | 4-polig
|  | Baugröße | Un AC | Art.-Nr (ohne Link) | In | Art.-Nr. | LTL | mech. SÜ | LTL | mech. SÜ | LTL | mech. SÜ | LTL | mech. SÜ
| Einfach | NH00 | 500V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| #N/A | NH1 |  | - | 500A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| #N/A | NH2 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| #N/A | NH3 |  | R3216604 |  | R3216604 | T300111002 | T8092170 | T300112002 | T8092170 | T300113002 | T8092170 | - | - | N8386910
| #N/A | NH4a |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Parallel | 2xNH2 | 500V | R2215904 | 2x315A | R2215904 | - | - | T300112002 | T8092170 | - | - | T300114002 | T8092170 | N8286210
| #N/A | 2xNH3 |  | R3215904 |  | R3215904 | - | - | T300112002 | T8092170 | - | - | T300114002 | T8092170 | N8386910
| #N/A | 2xNH4a |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
~
=
=
~

## Hilfe
Betriebspunkt (tB/IB)
Der maximale Betriebsstrom IB ergibt sich aus der USV-Wirkleistung und Entladeschlussspannung: IB = PW/UE. tB entspricht dabei der Überbrückungszeit der USV-Anlage. Hierbei ist der ungünstigste Fall des Betriebs unter Wegfall evtl. vorgesehener Redundanzen zu berücksichtigen
Überlasten (tO/IO)
Zulässige Überlasten (IO) und ihre Dauer (tO) sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Alle Betriebspunkte müssen in ausreichendem Abstand unterhalb Kennlinie liegen. Hieraus erfolgt die Auswahl des notwendigen Bemessungsstroms der Sicherung.
Eingaben der USV- und Batteriedaten erfolgen in den orangen Feldern. Optional können Notizen in den gelben Feldern eingetragen werden.
1) | Eingabe Leistungsdaten der USV-Anlage. Die Zwischenkreisspannung ist dabei ausschlaggebend für die Bemesssungspannung der Sicherung. Die Erhaltungsladespannung dagegen ist nicht für das Schaltverhalten der Sicherung relevant. Sie sollte jedoch maximal der Isolationsspannung des verwendeten Schaltgeräts entsprechen. Für die Berechnung ist grundsätzlich nur der Wirkungsgrad des Wechselrichters relevant (Von der Batterie zum Verbraucher). Falls nur der Gesamt-Wirkungsgrad AC/AC bekannt ist, liegt die Berechnung aber auf der sicheren Seite.
2) | Wenn der Sicherungsfall über eine mech. Sicherungsüberwachung weitergemeldet werden soll, ist hier ja auszuwählen. Dadurch werden automatisch Sicherungseinsätze mit Kraftmelder und das entsprechende Zubehör für die NH-Sicherungslasttrennschalter vorgeschlagen.
3) | Eingabe der für die Batterie relevanten Daten. Die Entladeschlussspannung dient zur Berechnung des max. Entladestroms unter Berücksichtigung der angegebenen redundanten Batteriestränge
4) | Falls stattdessen eine manuelle Eingabe des max. Entladestroms gewünscht ist, kann dies hier umgestellt werden.
5) | Bis zu zwei Überlasten können zusätzlich in die Berechnung mit einkalkuliert werden. Hier sind Faktor und Dauer anzugeben.
6-8) | Nach Eingabe aller relevanten Daten werden in dieser Tabelle die Artikel-Nummern für Sicherungseinsatz (6), NH-Sicherungslasttrennschalter je nach benötigter Polzahl ggf. mit mech. Sicherungsüberwachung (7) und Trennmesser für ungesicherte Pole (8) ausgegeben. Die Artikelnummern verlinken dabei direkt auf unseren Online-Produktkatalog.
Zurück
1
2
3
5
4
6
7
8

## Help
Operating point (tB/IB)
The maximum operating current IB is calculated from the UPS effective power and the final discharge voltage: IB = PW/UE. tB corresponds to the backup time of the UPS system. Here the operation with outage of potential redundant battery strings has to be considered.
Overload (tO/IO)
Permissible overload (IO) and their duration (tO) have also to be considered.
All operating points have to be located below the time current characteristics curve with sufficient distance. From this results the selection of the required rated current for the fuse.
Input of UPS and battery data takes place in the orange input fields. Optional notes can be placed in the yellow fields.
1) | Input of UPS ratings. The DC link voltage is crucial for the rated voltage of the fuse-link. On the contrary the float voltage is not relevant for the breaking behaviour of the fuse-link. It should not exceed the isolation voltage of the applied switchgear. Basically only the efficiency of the inverter (battery to load) is relevant for the calculation. If only the complete efficiency AC/AC is known the calculation will still be on the safe side.
2) | If fuse-tripping should be monitored by a mechanical fuse-monitoring you should select yes. Thereby automatically fuse-links with striker indicator and respective accessories for the fuse-switch-disconnectors are recommended.
3) | Input of all relevant data for the battery. The final discharge voltage is the base for calculating the max. discharge current while considering the specified redundant battery strings.
4) | If the optional manual input of the max. discharge current is required, this can be changed here.
5) | Up to two overloads can be considered in the calculation. Here you can input the overload factor and duration.
6-8) | After input of all relevant data this table displays the article codes for fuse-link (6), NH fuse-switch-disconnector according to the required no. of poles with mechanical fuse-monitoring if applicable (7) and solid links for non-protected poles (8). The article numbers directly link to our online product catalogue.
Back
1
2
3
5
4
6
7
8

## Übersetzung (hidden)
deutsch | english
Absicherung Batteriestromkreis von USV-Anlagen | Protection of UPS battery circuit
USV-Daten | UPS data
Nennleistung | Rated power
cos phi | Power factor
Zwischenkreisspannung | DC link circuit voltage
Wirkungsgrad DC/AC | Efficiency DC/AC
Sicherung | Fuse
Batterie-Daten | Battery data
Mechanische Sicherungsüberwachung | Mechanical fuse-monitoring
ja | yes
nein | no
Entladeschlussspannung | Final discharge voltage
Überbrückungszeit | Backup time
max. Entladestrom | max. discharge current
Bitte alle orangen Eingabefelder vollständig ausfüllen | Please fill all orange input fields completely
Bestelldaten | Order data
Einfach | Single
Parallel | Parallel
Sicherungseinsatz | Fuse-link
NH-Sicherungslasttrennschalter | NH switch disconnector
Trennmesser | Solid link
1-polig | 1-pole
2-polig | 2-pole
3-polig | 3-pole
4-polig | 4-pole
Baugröße | Size
Art.-Nr. | Art.-No.
LTL | LTL
mech. SÜ | mech. FM
Projekt-Bezeichnung | Project name
Notizen | Notes
Hilfe | Help
Anzahl Batteriestränge | No. of battery strings
Davon redundant | Of which are redundant
Datum | Date
Manuelle Eingabe | Manual input
Überlast | Overload
Faktor | Factor
Strom | Current
Dauer | Duration
Einkalkulieren | Include
*Achtung! Kein Lastschaltvermögen bei DC-Spannung > 440V. Angaben zur Gebrauchskategorie beachten! | *Attention! No load breaking capability for DC voltages >440V. Consider given utilization category!
*Achtung! Bei Überbrückungszeit >60min Leistungsabgabe beachten. Ggf. Hersteller kontaktieren. | *Attention! For backup time >60min consider power dissipation. Contact manufacturer if necessary.

## Release Notes (hidden)
Version | Änderungen
2.0 | Komplette Überarbeitung mit Integration der neuen Batteriesicherungen 700V und 800V
2.0.1 | Fehlerkorrekturen
2.0.2 | Ergänzung von Hinweisen zur Leistungsabgabe bei Überbrückungszeiten >60min und zum DC-Lastschaltvermögen
2.0.3 | Fehlerkorrektur: Bei kleinen Strömen immer Ausgabe der 35A-Sicherung in Größe NH1
2.0.4 | Ergänzung, dass nur Wirkungsgrad des Wechselrichters benötigt wird (DC/AC-Wandlung von Batterie zu Verbraucherseite). Falls AC/AC-Wirkungsgrad eingesetzt ist, liegt die Berechnung aber auf sicherer Seite.
2.1.0 | Integration von KETO
2.1.2 | Udate der Web-Adresse auf neue JM HP

## Berechnung (hidden)
max. Entladestrom | Überlast 1 | Überlast 2
571.4286 | 0 | 0
| NH000 | [5 empty] | NH1 | [5 empty] | NH2 | [5 empty] | NH3 | [5 empty] | NH4a
| Entladung | Überlast 1 | Überlast 2 | Max. | Standard | /K | Entladung | Überlast 1 | Überlast 2 | Max. | Standard | /K | Entladung | Überlast 1 | Überlast 2 | Max. | Standard | /K | Entladung | Überlast 1 | Überlast 2 | Max. | Standard | /K | Entladung | Überlast 1 | Überlast 2 | Max. | Standard | /K
500V | #N/A | 6 | 6 | #N/A | - | - | 500 | 25 | 25 | 500 | - | - | 500 | 35 | 35 | 500 | - | - | 500 | 35 | 35 | 500 | R3216600 | R3216604 | 500 | 35 | 35 |  | - | -
690V | #N/A | 10 | 10 | #N/A | - | - | 500 | 25 | 25 | 500 | - | - | 500 | 35 | 35 | 500 | - | - | 500 | 35 | 35 | 500 | R3286600 | R3286604 | - | - | - | - | - | -
700V | #N/A | 10 | 10 | #N/A | - | - | 500 | 25 | 25 | 500 | - | - | 500 | 35 | 35 | 500 | - | - | 500 | 35 | 35 | 500 | R3236602 | R3236603 | - | - | - | - | - | -
800V | #N/A | 10 | 10 | #N/A | - | - | 500 | 25 | 25 | 500 | - | - | 500 | 35 | 35 | 500 | - | - | 500 | 35 | 35 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
max. Entladestrom 50% | Überlast 1 | Überlast 2
285.7143 | 0 | 0
| 2xNH000 | [5 empty] | 2xNH1 | [5 empty] | 2xNH2 | [5 empty] | NH3 | [5 empty] | NH4a
| Entladung | Überlast 1 | Überlast 2 | Max. | Standard | /K | Entladung | Überlast 1 | Überlast 2 | Max. | Standard | /K | Entladung | Überlast 1 | Überlast 2 | Max. | Standard | /K | Entladung | Überlast 1 | Überlast 2 | Max. | Standard | /K | Entladung | Überlast 1 | Überlast 2 | Max. | Standard | /K
500V | #N/A | 6 | 6 | #N/A | - | - | 315 | 35 | 35 | 315 | - | - | 315 | 35 | 35 | 315 | R2215900 | R2215904 | 315 | 35 | 35 | 315 | R3215900 | R3215904 | 315 | 35 | 35 | 315 | - | -
690V | #N/A | 10 | 10 | #N/A | - | - | 250 | 25 | 25 | 250 | - | - | 250 | 35 | 35 | 250 | - | - | 250 | 35 | 35 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | -
700V | #N/A | 10 | 10 | #N/A | - | - | 250 | 25 | 25 | 250 | - | - | 250 | 35 | 35 | 250 | - | - | 250 | 35 | 35 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | -
800V | #N/A | 10 | 10 | #N/A | - | - | 250 | 25 | 25 | 250 | - | - | 250 | 35 | 35 | 250 | - | - | 250 | 35 | 35 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## NH00C-500V (hidden)
NH00C/500V-uf2
(s) | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 35 | 32 | 25 | 20 | 16 | 10 | 6
10 | 355 | 300 | 235 | 190 | 135 | 115 | 105 | 86 | 73 | 42 | 33 | 26 | 23.5 | 22
60 | 255 | 220 | 175 | 130 | 107 | 83 | 75 | 62.5 | 53 | 36 | 30 | 23 | 22 | 21
120 | 230 | 200 | 155 | 121 | 96 | 75 | 68 | 56 | 50 | 34.5 | 29 | 22.5 | 21.5 | 20
180 | 223 | 190 | 145 | 119 | 92 | 71 | 63 | 53 | 46 | 34 | 28 | 22 | 21 | 19.5
240 | 220 | 180 | 140 | 118 | 90 | 69 | 62 | 52 | 44 | 33.5 | 27.5 | 22 | 20.5 | 19
300 | 217 | 175 | 138 | 115 | 87 | 67 | 61 | 51 | 43 | 33 | 27 | 22 | 20 | 18
600 | 208 | 160 | 130 | 110 | 82 | 63 | 57 | 47.5 | 41.5 | 32 | 25.5 | 21.5 | 19.5 | 17
900 | 202 | 155 | 129 | 108 | 80 | 62 | 55 | 46.5 | 41 | 32 | 25 | 21.5 | 19 | 17
1200 | 200 | 152 | 128 | 105 | 79 | 61.5 | 55 | 45 | 40 | 32 | 25 | 21.5 | 18.5 | 17
1800 | 199 | 150 | 126 | 102 | 77 | 61 | 53.5 | 44.5 | 39.5 | 32 | 24.5 | 21 | 18.5 | 17
2400 | 197 | 150 | 126 | 100 | 77 | 60 | 53.5 | 44 | 39 | 32 | 24.5 | 21 | 18.5 | 16.5
3000 | 195 | 149 | 125 | 100 | 76 | 60 | 53 | 44 | 39 | 31.5 | 24 | 21 | 18.5 | 16.5
3600 | 193 | 148 | 125 | 100 | 75 | 60 | 53 | 43.5 | 38 | 31.5 | 24 | 21 | 18 | 16.5
5400 | 190 | 145 | 123 | 97 | 74 | 58 | 52.5 | 43 | 37.5 | 31.5 | 24 | 21 | 18 | 16
7200 | 188 | 144 | 122 | 96 | 74 | 58 | 52 | 43 | 37 | 31 | 24 | 20 | 17.5 | 16
9000 | 185 | 143 | 121 | 96 | 73 | 58 | 52 | 42.5 | 36.5 | 30.5 | 23.5 | 20 | 17.5 | 15.5
900 | 201 | 153.5 | 128.5 | 106.5 | 79.5 | 61.75 | 55 | 45.75 | 40.5 | 32 | 25 | 21.5 | 18.75 | 17
8 | 170.85 | 130.475 | 109.225 | 90.525 | 67.575 | 52.4875 | 46.75 | 38.8875 | 34.425 | 27.2 | 21.25 | 18.275 | 15.9375 | 14.45
600 | 205 | 157.5 | 129.5 | 109 | 81 | 62.5 | 56 | 47 | 41.25 | 32 | 25.25 | 21.5 | 19.25 | 17
7 | 174.25 | 133.875 | 110.075 | 92.65 | 68.85 | 53.125 | 47.6 | 39.95 | 35.0625 | 27.2 | 21.4625 | 18.275 | 16.3625 | 14.45
60 | 242.5 | 210 | 165 | 125.5 | 101.5 | 79 | 71.5 | 59.25 | 51.5 | 35.25 | 29.5 | 22.75 | 21.75 | 20.5
2 | 206.125 | 178.5 | 140.25 | 106.675 | 86.275 | 67.15 | 60.775 | 50.3625 | 43.775 | 29.9625 | 25.075 | 19.3375 | 18.4875 | 17.425

## NH1-4a-500V (hidden)
NH1-3/500V-uf2
NH000
(s) | 1500 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 500 | 425 | 400 | 350 | 315 | 250 | 224 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 35 | 25
10 | 4371 | 3491 | 2788 | 2227 | 1600 | 1220 | 1050 | 1000 | 820 | 710 | 610 | 520 | 430 | 340 | 290 | 230 | 175 | 133 | 115 | 96 | 82.5 | 42
60 | 3191 | 2548 | 2035 | 1625 | 1190 | 925 | 800 | 720 | 615 | 525 | 435 | 380 | 320 | 250 | 215 | 165 | 128 | 105 | 82 | 71 | 62 | 36
120 | 2852 | 2277 | 1819 | 1452 | 1100 | 840 | 720 | 660 | 550 | 480 | 410 | 340 | 300 | 230 | 200 | 151 | 121 | 95 | 74.5 | 64.5 | 55 | 34.5
180 | 2666 | 2129 | 1700 | 1358 | 1050 | 800 | 690 | 625 | 525 | 445 | 380 | 325 | 280 | 222 | 185 | 141 | 118 | 90 | 72 | 62 | 52.5 | 34
240 | 2548 | 2035 | 1625 | 1298 | 1000 | 775 | 670 | 617 | 517 | 437 | 365 | 321 | 270 | 220 | 178 | 140 | 117 | 88 | 70 | 61 | 52 | 33.5
300 | 2436 | 1946 | 1554 | 1241 | 960 | 750 | 650 | 600 | 505 | 430 | 355 | 317 | 260 | 217 | 171 | 135 | 115 | 85 | 68 | 59 | 51.5 | 33
600 | 2227 | 1778 | 1420 | 1134 | 900 | 720 | 620 | 570 | 470 | 415 | 335 | 305 | 241 | 203 | 160 | 130 | 109 | 81.5 | 63.5 | 55 | 48 | 32
900 | 2129 | 1700 | 1358 | 1084 | 860 | 700 | 610 | 545 | 450 | 405 | 330 | 298 | 239 | 200 | 154 | 129 | 107 | 80 | 62 | 53.5 | 46 | 32
1200 | 2081 | 1662 | 1328 | 1060 | 850 | 690 | 600 | 540 | 445 | 400 | 325 | 290 | 235 | 200 | 153 | 129 | 105 | 77.5 | 61.5 | 53 | 45 | 32
1800 | 1990 | 1589 | 1269 | 1014 | 830 | 660 | 580 | 527 | 435 | 387 | 323 | 277 | 232 | 197 | 152 | 128 | 102 | 75.5 | 60.5 | 52 | 44 | 32
2400 | 1946 | 1554 | 1241 | 991 | 820 | 650 | 575 | 525 | 433 | 385 | 321 | 275 | 230 | 195 | 151 | 127 | 100 | 75 | 60 | 52 | 44 | 32
3000 | 1902 | 1519 | 1213 | 969 | 810 | 640 | 570 | 524 | 431 | 380 | 320 | 272 | 230 | 191 | 147 | 125 | 100 | 75 | 60 | 52 | 43.5 | 31.5
3600 | 1885 | 1506 | 1202 | 960 | 800 | 631 | 570 | 522 | 430 | 377 | 320 | 270 | 229 | 190 | 146 | 125 | 97 | 75 | 60 | 52 | 43.5 | 31.5
5400 | 1860 | 1486 | 1186 | 947 | 775 | 627 | 560 | 520 | 428 | 371 | 319 | 268 | 227 | 187 | 145 | 124 | 96 | 74 | 60 | 51 | 43 | 31.5
7200 | 1835 | 1466 | 1170 | 935 | 760 | 620 | 555 | 518 | 427 | 370 | 318 | 265 | 225 | 185 | 143 | 123 | 95 | 73.5 | 59 | 51 | 43 | 31
9000 | 1819 | 1452 | 1160 | 926 | 750 | 615 | 550 | 515 | 425 | 365 | 315 | 265 | 225 | 185 | 140 | 120 | 94 | 73 | 58 | 50 | 42.5 | 30.5
900 | 2105 | 1681 | 1343 | 1072 | 855 | 695 | 605 | 542.5 | 447.5 | 402.5 | 327.5 | 294 | 237 | 200 | 153.5 | 129 | 106 | 78.75 | 61.75 | 53.25 | 45.5 | 32
8 | 1789.25 | 1428.85 | 1141.55 | 911.2 | 726.75 | 590.75 | 514.25 | 461.125 | 380.375 | 342.125 | 278.375 | 249.9 | 201.45 | 170 | 130.475 | 109.65 | 90.1 | 66.9375 | 52.4875 | 45.2625 | 38.675 | 27.2
600 | 2086.5 | 1666 | 1330.5 | 1062.5 | 860 | 685 | 597.5 | 547.5 | 451.5 | 400 | 328 | 290 | 235.5 | 199 | 155.5 | 128.5 | 104.5 | 78.25 | 61.75 | 53.5 | 46 | 32
7 | 1773.525 | 1416.1 | 1130.925 | 903.125 | 731 | 582.25 | 507.875 | 465.375 | 383.775 | 340 | 278.8 | 246.5 | 200.175 | 169.15 | 132.175 | 109.225 | 88.825 | 66.5125 | 52.4875 | 45.475 | 39.1 | 27.2
60 | 2590.5 | 2068.5 | 1652 | 1319.5 | 1010 | 792.5 | 690 | 623.5 | 525 | 456 | 379 | 328.5 | 276 | 223.5 | 183.5 | 146.5 | 115 | 90.25 | 71.25 | 61.5 | 53 | 34
2 | 2201.925 | 1758.225 | 1404.2 | 1121.575 | 858.5 | 673.625 | 586.5 | 529.975 | 446.25 | 387.6 | 322.15 | 279.225 | 234.6 | 189.975 | 155.975 | 124.525 | 97.75 | 76.7125 | 60.5625 | 52.275 | 45.05 | 28.9

## NH00C-690V (hidden)
NH00C/690V-uf2
(s) | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 10
10 | 390 | 300 | 240 | 200 | 140 | 115 | 90 | 75 | 59 | 43 | 34 | 30.5
60 | 315 | 230 | 200 | 147 | 117 | 92 | 70 | 60 | 45 | 34 | 27 | 23
120 | 290 | 215 | 180 | 137 | 113 | 86 | 65 | 56 | 42.5 | 32.5 | 25.5 | 22
180 | 270 | 210 | 170 | 135 | 110 | 82 | 63 | 53 | 41.5 | 31.5 | 24 | 21.5
240 | 262 | 205 | 165 | 132 | 109 | 80.5 | 62 | 52 | 41 | 31 | 23.5 | 21
300 | 255 | 200 | 160 | 130 | 105 | 79 | 61 | 51.5 | 40 | 30.5 | 23 | 20.5
600 | 245 | 190 | 150 | 125 | 96 | 74 | 57 | 49.5 | 38 | 29.5 | 22.5 | 20
900 | 240 | 185 | 148.5 | 124 | 94.5 | 73 | 55.5 | 48 | 37 | 29 | 22 | 19.5
1200 | 237 | 180 | 147 | 123 | 93 | 72.5 | 54 | 47 | 35.5 | 28 | 22 | 19
1800 | 235 | 177 | 145 | 122 | 92 | 72 | 53.5 | 46 | 35 | 27 | 22 | 19
2400 | 233 | 173 | 143 | 121 | 91 | 71 | 53 | 45 | 34.5 | 26 | 22 | 18.5
3000 | 230 | 170 | 140 | 120 | 90 | 70 | 52.5 | 44.5 | 34 | 26 | 21.5 | 18
3600 | 230 | 170 | 140 | 118 | 89 | 67 | 52 | 44 | 34 | 26 | 21.5 | 17.5
5400 | 228 | 167 | 138 | 115 | 85 | 66 | 51 | 43.5 | 33.5 | 25 | 21 | 17
7200 | 225 | 165 | 135 | 113 | 84 | 65 | 50 | 43 | 33 | 24.5 | 20.5 | 16.5
9000 | 220 | 160 | 133 | 110 | 83 | 64 | 50 | 42 | 32 | 24 | 20 | 16
900 | 238.5 | 182.5 | 147.75 | 123.5 | 93.75 | 72.75 | 54.75 | 47.5 | 36.25 | 28.5 | 22 | 19.25
8 | 202.725 | 155.125 | 125.5875 | 104.975 | 79.6875 | 61.8375 | 46.5375 | 40.375 | 30.8125 | 24.225 | 18.7 | 16.3625
600 | 242.5 | 187.5 | 149.25 | 124.5 | 95.25 | 73.5 | 56.25 | 48.75 | 37.5 | 29.25 | 22.25 | 19.75
7 | 206.125 | 159.375 | 126.8625 | 105.825 | 80.9625 | 62.475 | 47.8125 | 41.4375 | 31.875 | 24.8625 | 18.9125 | 16.7875
60 | 302.5 | 222.5 | 190 | 142 | 115 | 89 | 67.5 | 58 | 43.75 | 33.25 | 26.25 | 22.5
2 | 257.125 | 189.125 | 161.5 | 120.7 | 97.75 | 75.65 | 57.375 | 49.3 | 37.1875 | 28.2625 | 22.3125 | 19.125

## NH1-3-690V (hidden)
NH1-3/690V-uf2
NH000
(s) | 630 | 500 | 425 | 400 | 350 | 315 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 35 | 25
10 | 1700 | 1350 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | 790 | 620 | 490 | 370 | 315 | 235 | 170 | 125 | 105 | 84 | 59
60 | 1210 | 1010 | 930 | 860 | 745 | 700 | 550 | 440 | 335 | 255 | 220 | 170 | 120 | 92 | 73 | 60 | 45
120 | 1170 | 960 | 850 | 800 | 700 | 630 | 516 | 417 | 317 | 233 | 200 | 150 | 115 | 84 | 67 | 54 | 42.5
180 | 1150 | 900 | 800 | 730 | 640 | 600 | 480 | 390 | 295 | 223 | 190 | 140 | 110 | 79 | 62.5 | 51.5 | 41.5
240 | 1100 | 860 | 770 | 720 | 625 | 580 | 460 | 370 | 285 | 220 | 181 | 135 | 102 | 76 | 61.5 | 50 | 41
300 | 1050 | 835 | 735 | 700 | 610 | 560 | 440 | 355 | 270 | 215 | 170 | 131 | 100 | 73 | 60 | 48 | 40
600 | 930 | 780 | 680 | 630 | 550 | 520 | 417 | 328 | 245 | 200 | 155 | 125 | 92 | 69 | 53.5 | 44 | 38
900 | 900 | 730 | 650 | 615 | 530 | 500 | 400 | 320 | 237 | 185 | 149 | 121 | 88 | 65 | 52 | 43 | 37
1200 | 860 | 725 | 630 | 600 | 520 | 490 | 390 | 315 | 231 | 182 | 144 | 120 | 85 | 63.5 | 51.5 | 42 | 35.5
1800 | 835 | 700 | 617 | 570 | 510 | 460 | 361 | 300 | 224 | 171 | 139 | 119 | 82 | 62 | 49 | 40 | 35
2400 | 820 | 670 | 605 | 558 | 495 | 446 | 352 | 290 | 223 | 168 | 137 | 118 | 81 | 60 | 47 | 39.5 | 34.5
3000 | 810 | 660 | 600 | 550 | 490 | 445 | 350 | 285 | 222 | 165 | 135 | 117 | 80 | 60 | 46.5 | 39 | 34
3600 | 800 | 650 | 590 | 540 | 480 | 440 | 342 | 280 | 220 | 163 | 133 | 115 | 79 | 59 | 46 | 38 | 34
5400 | 780 | 635 | 565 | 530 | 465 | 430 | 335 | 273 | 212 | 155 | 130 | 110 | 76 | 56.5 | 44 | 36.5 | 33.5
7200 | 750 | 625 | 550 | 525 | 450 | 420 | 330 | 268 | 210 | 153 | 129 | 108 | 74 | 55 | 44 | 36 | 33
9000 | 740 | 620 | 540 | 520 | 450 | 420 | 325 | 260 | 205 | 150 | 125 | 105 | 73 | 53.5 | 44 | 35 | 32
900 | 880 | 727.5 | 640 | 607.5 | 525 | 495 | 395 | 317.5 | 234 | 183.5 | 146.5 | 120.5 | 86.5 | 64.25 | 51.75 | 42.5 | 36.25
8 | 748 | 618.375 | 544 | 516.375 | 446.25 | 420.75 | 335.75 | 269.875 | 198.9 | 155.975 | 124.525 | 102.425 | 73.525 | 54.6125 | 43.9875 | 36.125 | 30.8125
600 | 915 | 755 | 665 | 622.5 | 540 | 510 | 408.5 | 324 | 241 | 192.5 | 152 | 123 | 90 | 67 | 52.75 | 43.5 | 37.5
7 | 777.75 | 641.75 | 565.25 | 529.125 | 459 | 433.5 | 347.225 | 275.4 | 204.85 | 163.625 | 129.2 | 104.55 | 76.5 | 56.95 | 44.8375 | 36.975 | 31.875
60 | 1190 | 985 | 890 | 830 | 722.5 | 665 | 533 | 428.5 | 326 | 244 | 210 | 160 | 117.5 | 88 | 70 | 57 | 43.75
2 | 1011.5 | 837.25 | 756.5 | 705.5 | 614.125 | 565.25 | 453.05 | 364.225 | 277.1 | 207.4 | 178.5 | 136 | 99.875 | 74.8 | 59.5 | 48.45 | 37.1875

## SE-500V (hidden)
| Anzeiger oben |  |  |  |  | Kraftmelder
Bemessungsstrom_A | NH000 | NH1 | NH2 | NH3 | NH4a | NH000 | NH1 | NH2 | NH3 | NH4a
6 | R5211450 | - | - | - | - | R5211413 | - | - | - | -
10 | R5211750 | - | - | - | - | R5211713 | - | - | - | -
16 | R5212250 | - | - | - | - | R5212213 | - | - | - | -
20 | R5212450 | - | - | - | - | R5212413 | - | - | - | -
25 | R5212650 | - | - | - | - | R5212613 | - | - | - | -
32 | R5212950 | - | - | - | - | R5212913 | - | - | - | -
35 | R5213150 | - | - | - | - | R5213113 | - | - | - | -
40 | R5213450 | - | - | - | - | R5213413 | - | - | - | -
50 | R5213550 | - | - | - | - | R5213513 | - | - | - | -
63 | R5213850 | R1213800 | - | - | - | R5213813 | R1213804 | - | - | -
80 | R5214150 | R1214100 | - | - | - | R5214113 | R1214104 | - | - | -
100 | R5214350 | R1214300 | - | - | - | R5214313 | R1214304 | - | - | -
125 | R5214650 | R1214600 | R2214600 | - | - | R5214613 | R1214604 | R2214604 | - | -
160 | R5214950 | R1214900 | R2214900 | - | - | R5214913 | R1214904 | R2214904 | - | -
200 | - | R1215200 | R2215200 | - | - | - | R1215204 | R2215204 | - | -
224 | - | R1215300 | R2215300 | - | - | - | R1215304 | R2215304 | - | -
250 | - | R1215600 | R2215600 | R3215600 | - | - | R1215604 | R2215604 | R3215604 | -
315 | - | - | R2215900 | R3215900 | - | - | - | R2215904 | R3215904 | -
350 | - | - | R2216000 | R3216000 | - | - | - | R2216004 | R3216004 | -
400 | - | - | R2216200 | R3216200 | - | - | - | R2216204 | R3216204 | -
425 | - | - | - | R3216300 | - | - | - | - | R3216304 | -
500 | - | - | - | R3216600 | - | - | - | - | R3216604 | -
630 | - | - | - | R3216900 | - | - | - | - | R3216904 | -
800 | - | - | - | - | R4217200 | - | - | - | - | R4217204
1000 | - | - | - | - | R4217600 | - | - | - | - | R4217604
1250 | - | - | - | - | R4217900 | - | - | - | - | R4217904
1500 | - | - | - | - | R4218200 | - | - | - | - | R4218204

## SE-690V (hidden)
| Anzeiger oben |  |  |  |  | Kraftmelder
Bemessungsstrom_A | NH000 | NH1 | NH2 | NH3 | NH4a | NH000 | NH1 | NH2 | NH3 | NH4a
6 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
10 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
16 | R5282250 | - | - | - | - | R5282213 | - | - | - | -
20 | R5282450 | - | - | - | - | R5282413 | - | - | - | -
25 | R5282650 | - | - | - | - | R5282613 | - | - | - | -
32 | R5282950 | - | - | - | - | R5282913 | - | - | - | -
35 | R5283150 | R1283100 | - | - | - | R5283113 | R1283104 | - | - | -
40 | R5283450 | R1283400 | - | - | - | R5283413 | R1283404 | - | - | -
50 | R5283550 | R1283500 | - | - | - | R5283513 | R1283504 | - | - | -
63 | R5283850 | R1283800 | - | - | - | R5283813 | R1283804 | - | - | -
80 | R5284150 | R1284100 | - | - | - | R5284113 | R1284104 | - | - | -
100 | R5284350 | R1284300 | - | - | - | R5284313 | R1284304 | - | - | -
125 | R5284650 | R1284600 | R2284600 | - | - | R5284613 | R1284604 | R2284604 | - | -
160 | R5284950 | R1284900 | R2284900 | - | - | R5284913 | R1284904 | R2284904 | - | -
200 | - | R1285200 | R2285200 | - | - | - | R1285204 | R2285204 | - | -
224 | - | R1285300 | R2285300 | - | - | - | R1285304 | R2285304 | - | -
250 | - | R1285600 | R2285600 | R3285600 | - | - | R1285604 | R2285604 | R3285604 | -
315 | - | - | R2285900 | R3285900 | - | - | - | R2285904 | R3285904 | -
350 | - | - | R2286000 | R3286000 | - | - | - | R2286004 | R3286004 | -
400 | - | - | R2286200 | R3286200 | - | - | - | R2286204 | R3286204 | -
425 | - | - | - | R3286300 | - | - | - | - | R3286304 | -
500 | - | - | - | R3286600 | - | - | - | - | R3286604 | -
630 | - | - | - | R3286900 | - | - | - | - | R3286904 | -
800 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
1000 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
1250 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
1500 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a

## SE-DC700V (hidden)
| Anzeiger oben |  |  |  |  | Kraftmelder
Bemessungsstrom_A | NH000 | NH1 | NH2 | NH3 | NH4a | NH000 | NH1 | NH2 | NH3 | NH4a
6 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
10 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
16 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
20 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
25 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
32 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
35 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
40 | - | R1233402 | - | - | - | - | R1233403 | - | - | -
50 | - | R1233502 | - | - | - | - | R1233503 | - | - | -
63 | - | R1233802 | - | - | - | - | R1233803 | - | - | -
80 | - | R1234102 | - | - | - | - | R1234103 | - | - | -
100 | - | R1234302 | - | - | - | - | R1234303 | - | - | -
125 | - | R1234602 | R2234602 | - | - | - | R1234603 | R2234603 | - | -
160 | - | R1234902 | R2234902 | - | - | - | R1234903 | R2234903 | - | -
200 | - | R1235202 | R2235202 | - | - | - | R1235203 | R2235203 | - | -
224 | - | R1235302 | R2235302 | - | - | - | R1235303 | R2235303 | - | -
250 | - | R1235602 | R2235602 | R3235602 | - | - | R1235603 | R2235603 | R3235603 | -
315 | - | - | R2235902 | R3235902 | - | - | - | R2235903 | R3235903 | -
350 | - | - | R2236002 | R3236002 | - | - | - | R2236003 | R3236003 | -
400 | - | - | R2236202 | R3236202 | - | - | - | R2236203 | R3236203 | -
425 | - | - | - | R3236302 | - | - | - | - | R3236303 | -
500 | - | - | - | R3236602 | - | - | - | - | R3236603 | -
630 | - | - | - | R3236902 | - | - | - | - | R3236903 | -
800 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
1000 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
1250 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
1500 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a

## SE-DC800V (hidden)
| Anzeiger oben |  |  |  |  | Kraftmelder
Bemessungsstrom_A | NH000 | NH1 | NH2 | NH3 | NH4a | NH000 | NH1 | NH2 | NH3 | NH4a
6 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
10 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
16 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
20 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
25 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
32 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
35 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
40 | - | R1233406 | - | - | - | - | R1233407 | - | - | -
50 | - | R1233506 | - | - | - | - | R1233507 | - | - | -
63 | - | R1233806 | - | - | - | - | R1233807 | - | - | -
80 | - | R1234106 | - | - | - | - | R1234107 | - | - | -
100 | - | R1234306 | - | - | - | - | R1234307 | - | - | -
125 | - | R1234606 | R2234306 | - | - | - | R1234607 | R2234307 | - | -
160 | - | R1234906 | R2234906 | - | - | - | R1234907 | R2234907 | - | -
200 | - | R1235206 | R2235206 | - | - | - | R1235207 | R2235207 | - | -
224 | - | - | R2235306 | - | - | - | - | R2235307 | - | -
250 | - | - | R2235606 | - | - | - | - | R2235607 | - | -
315 | - | - | R2235906 | - | - | - | - | R2235907 | - | -
350 | - | - | R2236006 | - | - | - | - | R2236007 | - | -
400 | - | - | R2236206 | - | - | - | - | R2236207 | - | -
425 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
500 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
630 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
800 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
1000 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
1250 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a
1500 | bar: Anzeiger oben NH000 to Kraftmelder NH4a

## KETO (hidden)
| 1-polig | mech SÜ | 2-polig | mech SÜ | 3-polig | mech. SÜ | 4-polig | mech. SÜ | TM
NH000/NH00 | T500111002 | T8052170 | T500112002 | T8052170 | T500113002 | T8052170 | T500114002 | T8052170 | N8584910
NH1 | T100111002 | T8092170 | T100112002 | T8092170 | T100113002 | T8092170 | T100114002 | T8092170 | N8185610
NH2 | T300111002 | T8092170 | T300112002 | T8092170 | T200113002 | T8092170 | T300114002 | T8092170 | N8286210
NH3 | T300111002 | T8092170 | T300112002 | T8092170 | T300113002 | T8092170 | T300114002 | T8092170 | N8386910
NH4a | T4911004 | T8420057 | T4911019 | T8420057 | T4911000 | T8420057 | T4911017 | T8420057 | N8417900
NH4a (1600A) | T4911005 | T8420057 | T4911031 | T8420057 | T4911001 | T8420057 | T4911018 | T8420057 | N8418300